## замеры КПД, секц.1
Форма № 2
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов зимних замеров активной энергии по ПС "КПД" 110/6 кВ, г. Березники.
Номер п/п | Время замера (местное время), час. | Нагрузка по присоединениям от ПС "КПД" 110/6кВ (ООО "Энергоэффект"), кВт. | [13 empty] | полная загрузка ПС "КПД" (одного и двух трансформаторов) |  |  | от общего объема трансформатора, мощность потребляемая ОРЭС-Березники |  | мощность потребляемая ОРЭС-Березники, от общей установленной мощности трансформаторов ПС КПД.
|  | Всего по секции №1: |  | в том числе по ячейкам:
|  |  |  | яч.4 | яч.6 | яч.8 | яч.9 | яч.10 | яч.11 | яч.12 | яч.14 | яч.16 | яч.18 | яч.20 | яч.21
|  | часовая мощность | загрузка трансформатора в % | ОРЭС-Березники | Вторчермет | ИП Селиванов | ОРЭС-Березники | ОРЭС-Березники | ГПП КПД-СМУ | Троллейбусное управление | ОРЭС-Березники | Ураллеспром инвест | Строймонтаж | ОРЭС-Березники | ОРЭС-Березники | кВт | % загрузки одного ТНДМ | % загрузки двух ТНДМ | кВт | % | кВт | % загрузки одного ТНДМ | % загрузки двух ТНДМ
1 | 0.00 – 01.00 | 4149 | 41.49% | 2648 | 0 | 192 | 248 | 85 | 16 | 34 | 460 | 24 | 0 | 44 | 398 | 7184 | 71.84% | 35.92% | 3883 | 38.83% | 6576 | 65.76% | 32.88%
2 | 01.00 – 02.00 | 3987 | 39.87% | 2590 | 0 | 194 | 199 | 81 | 14 | 34 | 434 | 24 | 0 | 29 | 388 | 6950 | 69.5% | 34.75% | 3721 | 37.21% | 6350 | 63.5% | 31.75%
3 | 02.00 – 03.00 | 3912 | 39.12% | 2540 | 0 | 194 | 184 | 78 | 14 | 34 | 430 | 24 | 0 | 28 | 386 | 6665 | 66.65% | 33.32% | 3646 | 36.46% | 6065 | 60.65% | 30.33%
4 | 03.00 – 04.00 | 3887 | 38.87% | 2540 | 4 | 179 | 182 | 74 | 14 | 34 | 430 | 24 | 0 | 24 | 382 | 6473 | 64.73% | 32.37% | 3632 | 36.32% | 5884 | 58.84% | 29.42%
5 | 04.00 – 05.00 | 3937 | 39.37% | 2544 | 0 | 173 | 186 | 74 | 14 | 38 | 464 | 24 | 0 | 26 | 394 | 6535 | 65.35% | 32.67% | 3688 | 36.88% | 5942 | 59.42% | 29.71%
6 | 05.00 – 06.00 | 4253 | 42.53% | 2640 | 0 | 168 | 216 | 79 | 16 | 186 | 480 | 24 | 0 | 38 | 406 | 7001 | 70.01% | 35% | 3859 | 38.59% | 6249 | 62.49% | 31.25%
7 | 06.00 – 07.00 | 5064 | 50.64% | 3120 | 0 | 208 | 288 | 128 | 22 | 194 | 576 | 24 | 0 | 48 | 456 | 8811 | 88.11% | 44.05% | 4616 | 46.16% | 7859 | 78.59% | 39.3%
8 | 07.00 – 08.00 | 5278 | 52.78% | 3220 | 6 | 252 | 302 | 134 | 34 | 188 | 582 | 28 | 0 | 65 | 467 | 9133 | 91.33% | 45.66% | 4770 | 47.7% | 7975 | 79.75% | 39.88%
9 | 08.00 – 09.00 | 5991 | 59.91% | 3504 | 5 | 420 | 324 | 150 | 41 | 197 | 768 | 30 | 0 | 96 | 456 | 10710 | 107.1% | 53.55% | 5298 | 52.98% | 9119 | 91.19% | 45.59%
10 | 09.00 – 10.00 | 6144 | 61.44% | 3549 | 5 | 426 | 338 | 152 | 43 | 194 | 822 | 34 | 0 | 102 | 479 | 10904 | 109% | 54.52% | 5442 | 54.42% | 9341 | 93.41% | 46.71%
11 | 10.00 – 11.00 | 6105 | 61.05% | 3489 | 5 | 432 | 324 | 154 | 43 | 216 | 816 | 34 | 0 | 108 | 484 | 10836 | 108.4% | 54.18% | 5375 | 53.75% | 9268 | 92.68% | 46.34%
12 | 11.00 – 12.00 | 6017 | 60.17% | 3427 | 5 | 448 | 312 | 153 | 43 | 216 | 811 | 34 | 0 | 98 | 470 | 10716 | 107.2% | 53.58% | 5271 | 52.71% | 9019 | 90.19% | 45.09%
13 | 12.00 – 13.00 | 5621 | 56.21% | 3260 | 3 | 444 | 271 | 134 | 34 | 182 | 770 | 28 | 0 | 96 | 399 | 9789 | 97.89% | 48.95% | 4930 | 49.3% | 8362 | 83.62% | 41.81%
14 | 13.00 – 14.00 | 5565 | 55.65% | 3216 | 3 | 448 | 252 | 132 | 37 | 182 | 768 | 30 | 0 | 94 | 403 | 10017 | 100.2% | 50.09% | 4865 | 48.65% | 8437 | 84.37% | 42.19%
15 | 14.00 – 15.00 | 5790 | 57.9% | 3340 | 5 | 442 | 278 | 129 | 42 | 194 | 812 | 34 | 0 | 94 | 420 | 10310 | 103.1% | 51.55% | 5073 | 50.73% | 8688 | 86.88% | 43.44%
16 | 15.00 – 16.00 | 5847 | 58.47% | 3380 | 5 | 436 | 281 | 134 | 42 | 192 | 814 | 34 | 0 | 98 | 431 | 10445 | 104.5% | 52.23% | 5138 | 51.38% | 8871 | 88.71% | 44.35%
17 | 16.00 – 17.00 | 5873 | 58.73% | 3360 | 5 | 437 | 299 | 146 | 40 | 180 | 834 | 30 | 0 | 100 | 442 | 10700 | 107% | 53.5% | 5181 | 51.81% | 9116 | 91.16% | 45.58%
18 | 17.00 – 18.00 | 5947 | 59.47% | 3462 | 4 | 389 | 324 | 154 | 28 | 144 | 844 | 26 | 0 | 104 | 468 | 10699 | 107% | 53.5% | 5356 | 53.56% | 9432 | 94.32% | 47.16%
19 | 18.00 – 19.00 | 6095 | 60.95% | 3650 | 3 | 376 | 344 | 162 | 28 | 144 | 803 | 30 | 0 | 109 | 446 | 10424 | 104.2% | 52.12% | 5514 | 55.14% | 9275 | 92.75% | 46.38%
20 | 19.00 – 20.00 | 6150 | 61.5% | 3749 | 0 | 374 | 346 | 177 | 22 | 127 | 768 | 24 | 0 | 107 | 456 | 10771 | 107.7% | 53.85% | 5603 | 56.03% | 9676 | 96.76% | 48.38%
21 | 20.00 – 21.00 | 5977 | 59.77% | 3640 | 0 | 348 | 312 | 163 | 19 | 110 | 799 | 24 | 0 | 88 | 474 | 10353 | 103.5% | 51.77% | 5476 | 54.76% | 9346 | 93.46% | 46.73%
22 | 21.00 – 22.00 | 5516 | 55.16% | 3600 | 0 | 300 | 284 | 151 | 18 | 72 | 530 | 24 | 0 | 81 | 456 | 9480 | 94.8% | 47.4% | 5102 | 51.02% | 8608 | 86.08% | 43.04%
23 | 22.00 – 23.00 | 4878 | 48.78% | 3123 | 4 | 216 | 279 | 147 | 18 | 38 | 510 | 24 | 0 | 69 | 450 | 8592 | 85.92% | 42.96% | 4578 | 45.78% | 7918 | 79.18% | 39.59%
24 | 23.00 – 24.00 | 4341 | 43.41% | 2720 | 0 | 186 | 264 | 101 | 16 | 36 | 494 | 24 | 0 | 56 | 444 | 7634 | 76.34% | 38.17% | 4079 | 40.79% | 7030 | 70.3% | 35.15%

## замеры КПД, секц.2
Форма № 2
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов зимних замеров активной энергии по ПС "КПД" 110/6 кВ, г. Березники.
Номер п/п | Время замера (местное время), час. | Нагрузка по присоединениям от ПС "КПД" 110/6кВ (ООО "Энергоэффект"), кВт. | [9 empty] | полная загрузка ПС "КПД" (одного и двух трансформаторов) |  |  | от общего объема трансформатора, мощность потребляемая ОРЭС-Березники по секц.№2 |  | мощность потребляемая ОРЭС-Березники, от общей установленной мощности двух трансформаторов ПС КПД.
|  | Всего по секции №2: |  | в том числе по ячейкам:
|  |  |  | яч.22 | яч.23 | яч.24 | яч.25 | яч.26 | яч.28 | яч.30 | яч.32
|  | часовая мощность | загрузка трансформатора в % | ОРЭС-Березники | УралРемСтройСервис | Мета-Пермь | УТ 389/28 | ОРЭС-Березники | ООО СЛЭМ | ОРЭС-Березники | ОРЭС-Березники | кВт | % загрузки одного ТНДМ | % загрузки двух ТНДМ | кВт | % | кВт | % загрузки одного ТНДМ | % загрузки двух ТНДМ
1 | 0.00 – 01.00 | 3035 | 30.35% | 36 | 166 | 12 | 126 | 960 | 38 | 57 | 1640 | 7184 | 71.84% | 35.92% | 2693 | 26.93% | 6576 | 65.76% | 32.88%
2 | 01.00 – 02.00 | 2963 | 29.63% | 46 | 166 | 12 | 118 | 940 | 38 | 54 | 1589 | 6950 | 69.5% | 34.75% | 2629 | 26.29% | 6350 | 63.5% | 31.75%
3 | 02.00 – 03.00 | 2753 | 27.53% | 44 | 166 | 12 | 118 | 923 | 38 | 54 | 1398 | 6665 | 66.65% | 33.32% | 2419 | 24.19% | 6065 | 60.65% | 30.33%
4 | 03.00 – 04.00 | 2586 | 25.86% | 24 | 166 | 12 | 118 | 890 | 38 | 38 | 1300 | 6473 | 64.73% | 32.37% | 2252 | 22.52% | 5884 | 58.84% | 29.42%
5 | 04.00 – 05.00 | 2598 | 25.98% | 46 | 166 | 12 | 118 | 890 | 48 | 38 | 1280 | 6535 | 65.35% | 32.67% | 2254 | 22.54% | 5942 | 59.42% | 29.71%
6 | 05.00 – 06.00 | 2748 | 27.48% | 48 | 192 | 12 | 118 | 964 | 36 | 38 | 1340 | 7001 | 70.01% | 35% | 2390 | 23.9% | 6249 | 62.49% | 31.25%
7 | 06.00 – 07.00 | 3747 | 37.47% | 74 | 240 | 12 | 216 | 1241 | 36 | 66 | 1862 | 8811 | 88.11% | 44.05% | 3243 | 32.43% | 7859 | 78.59% | 39.3%
8 | 07.00 – 08.00 | 3855 | 38.55% | 75 | 276 | 12 | 324 | 1228 | 38 | 78 | 1824 | 9133 | 91.33% | 45.66% | 3205 | 32.05% | 7975 | 79.75% | 39.88%
9 | 08.00 – 09.00 | 4719 | 47.19% | 149 | 468 | 16 | 366 | 1440 | 48 | 90 | 2142 | 10710 | 107.1% | 53.55% | 3821 | 38.21% | 9119 | 91.19% | 45.59%
10 | 09.00 – 10.00 | 4760 | 47.6% | 171 | 432 | 17 | 364 | 1460 | 48 | 112 | 2156 | 10904 | 109% | 54.52% | 3899 | 38.99% | 9341 | 93.41% | 46.71%
11 | 10.00 – 11.00 | 4731 | 47.31% | 174 | 396 | 19 | 369 | 1487 | 54 | 84 | 2148 | 10836 | 108.4% | 54.18% | 3893 | 38.93% | 9268 | 92.68% | 46.34%
12 | 11.00 – 12.00 | 4699 | 46.99% | 168 | 504 | 21 | 372 | 1440 | 54 | 76 | 2064 | 10716 | 107.2% | 53.58% | 3748 | 37.48% | 9019 | 90.19% | 45.09%
13 | 12.00 – 13.00 | 4168 | 41.68% | 144 | 372 | 16 | 300 | 1344 | 48 | 72 | 1872 | 9789 | 97.89% | 48.95% | 3432 | 34.32% | 8362 | 83.62% | 41.81%
14 | 13.00 – 14.00 | 4452 | 44.52% | 142 | 492 | 16 | 324 | 1344 | 48 | 70 | 2016 | 10017 | 100.2% | 50.09% | 3572 | 35.72% | 8437 | 84.37% | 42.19%
15 | 14.00 – 15.00 | 4520 | 45.2% | 156 | 468 | 19 | 364 | 1392 | 54 | 70 | 1997 | 10310 | 103.1% | 51.55% | 3615 | 36.15% | 8688 | 86.88% | 43.44%
16 | 15.00 – 16.00 | 4598 | 45.98% | 168 | 432 | 19 | 362 | 1440 | 52 | 76 | 2049 | 10445 | 104.5% | 52.23% | 3733 | 37.33% | 8871 | 88.71% | 44.35%
17 | 16.00 – 17.00 | 4827 | 48.27% | 144 | 480 | 16 | 348 | 1560 | 48 | 84 | 2147 | 10700 | 107% | 53.5% | 3935 | 39.35% | 9116 | 91.16% | 45.58%
18 | 17.00 – 18.00 | 4752 | 47.52% | 94 | 360 | 16 | 252 | 1630 | 48 | 96 | 2256 | 10699 | 107% | 53.5% | 4076 | 40.76% | 9432 | 94.32% | 47.16%
19 | 18.00 – 19.00 | 4329 | 43.29% | 104 | 288 | 12 | 228 | 1421 | 40 | 124 | 2112 | 10424 | 104.2% | 52.12% | 3761 | 37.61% | 9275 | 92.75% | 46.38%
20 | 19.00 – 20.00 | 4621 | 46.21% | 96 | 267 | 12 | 221 | 1497 | 48 | 134 | 2346 | 10771 | 107.7% | 53.85% | 4073 | 40.73% | 9676 | 96.76% | 48.38%
21 | 20.00 – 21.00 | 4376 | 43.76% | 92 | 252 | 12 | 204 | 1341 | 38 | 126 | 2311 | 10353 | 103.5% | 51.77% | 3870 | 38.7% | 9346 | 93.46% | 46.73%
22 | 21.00 – 22.00 | 3964 | 39.64% | 86 | 216 | 12 | 192 | 1152 | 38 | 108 | 2160 | 9480 | 94.8% | 47.4% | 3506 | 35.06% | 8608 | 86.08% | 43.04%
23 | 22.00 – 23.00 | 3714 | 37.14% | 64 | 189 | 12 | 135 | 1099 | 38 | 88 | 2089 | 8592 | 85.92% | 42.96% | 3340 | 33.4% | 7918 | 79.18% | 39.59%
24 | 23.00 – 24.00 | 3293 | 32.93% | 47 | 166 | 12 | 126 | 998 | 38 | 64 | 1842 | 7634 | 76.34% | 38.17% | 2951 | 29.51% | 7030 | 70.3% | 35.15%